ВОРТИЧ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  ВОЗДУХА

ВОЗДУШНАЯ ОЧИСТКА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

|  | ТЕПЛОРЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОТОКА Применение - Разработан для энергосбережения и контроля состояния воздуха внутри помещений совместно с вентиляционными системами. - Предназначены для баров, пабов, ресторанов, столовых, офисов, залов заседаний, магазинов, танцевальных залов и т.п. - Монтируется к подвесному потолку. |
| --- | --- |
|  | НОВИНКА |  |  |  |
|  | Снижение уровня вырабатываемого углерода |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| - Регенерация более чем 50% потерь теплоснабжения - Снижение эксплуатационных расходов на теплоснабжение и кондиционирование воздуха | - Фильтрация поступающего и отработанного воздуха - Знаки качества гарантирует безопасность и качество |

| Техническое описание |  |
| --- | --- |
| Конструкция устройства изготовлена из штампованного алюминиевого профиля, и многослойных панелей из оцинкованной стали (толщиной 18/25 мм) с плотной полиуретановой изоляцией. Кольцевые уплотнители расположены на внешней и внутренней стороне панелей. Регулируемые панели позволяют внутренним и внешним уплотнителям устанавливаться на необходимое место. Центробежные вентиляторы установлены на регулируемых панелях. Вентиляторы подачи и вытяжки могут быть отрегулированы по отдельности. Однофазные двигатели (230 В - 50 Гц). 2 или 4 полюсные, 4 скоростные (Vort NRG 500 - 800 - 1200), 3 скоростные (Vort NRG 2000 - 2500 - 3000). - трехфазные двигатели (400 В - 50 Гц), 4 полюсные, 1 скоростные (Vort NRG 4000 - 5000 - 6000). - алюминиевый неподвижный радиатор поперечного потока (дополнительная 50% эффективность) - применяются фильтры F5, которые легко снимаются для периодической замены и технического обслуживания - доступны фильтры F7 (дополнительное оборудование) - наличие технологических розеток для измерения потери давления от применения фильтров - дренажная система конденсата - не выступающие монтажные скобы. - водяной радиатор с промежуточным нагреванием или охлаждением (дополнительное оборудование). - предварительный или промежуточный подогрев электрического нагревателя (дополнительное оборудование). - доступна функция регулировки скорости (дополнительное оборудование). |  |
|  | СЕРИЯ |  |
| Модель | Код | Максимальный воздушный поток, м3/ч |  |
| однофазные |  |  |
| Vort NRG 500 | 45150 | 500 |  |
| Vort NRG 800 | 45151 | 900 |  |
| Vort NRG 1200 | 45152 | 1250 |  |
| Vort NRG 2000 | 45154 | 2200 |  |
| Vort NRG 2500 | 45155 | 2800 |  |
| Vort NRG 3000 | 45156 | 3500 |  |
| трехфазные |  |  |
| Vort NRG 4000 | 45157 | 4500 |  |
| Vort NRG 5000 | 45158 | 5600 |  |
| Vort NRG 5000 | 45159 | 6500 |  |

|  | ПРЕ-, ПОСТ-НАГРЕВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

Гидроническое пост-нагревание

| Модель | Vort NRG Код 45150 | Vort NRG Код 45151 | Vort NRG Код 45152 | Vort NRG Код 45153 | Vort NRG Код 45155 | Vort NRG Код 45156 | Vort NRG Код 45157 | Vort NRG Код 45158 | Vort NRG Код 45159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной теплообменник горячего водоснабжения | 500ø200 | 800ø250 | 1500ø315 | 1500ø315 | 3000ø350 | 3000ø350 | 5000ø450 | 5000ø450 | 5000ø450 |
|  | Код 24148 | Код 24149 | Код 24150 | Код 24150 | Код 24151 | Код 24151 | Код 24152 | Код 24152 | Код 24152 |
| № серии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тепловая мощность, кВт | 4,04 | 6,89 | 11,3 | 14,4 | 22,7 | 25,2 | 39,5 | 45,2 | 49,4 |
| Температура воздуховыпускного отверстия ºС | 35,0 | 32,8 | 35,0 | 31,1 | 34,2 | 32,2 | 36,4 | 34,0 | 32,5 |
| Потеря в нагрузке воздушной зоны – Па | 9 | 14 | 9 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 14 |
| Потеря в нагрузке водной зоны - кПа | 8,1 | 25,9 | 13,2 | 20,9 | 22,8 | 27,8 | 17,2 | 22,3 | 26,4 |

Оценка относится к номинальному воздушному потоку с температурой воздухоприёмника = + 8 ºС и температурой воды = 80/70 ºС

Гидроническое пост-охлаждение

| Модель | Vort NRG Код 45150 | Vort NRG Код 45151 | Vort NRG Код 45152 | Vort NRG Код 45153 | Vort NRG Код 45155 | Vort NRG Код 45156 | Vort NRG Код 45157 | Vort NRG Код 45158 | Vort NRG Код 45159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной теплообменник холодного водоснабжения | 500ø200 | 800ø250 | 1500ø315 | 1500ø315 | 3000ø350 | 3000ø350 | 5000ø450 | 5000ø450 | 5000ø450 |
|  | Код 24148 | Код 24149 | Код 24150 | Код 24150 | Код 24151 | Код 24151 | Код 24152 | Код 24152 | Код 24152 |
| № серии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| тепловая мощность, кВт | 3,11 | 5,68 | 9,49 | 12,5 | 17,9 | 20,3 | 33,2 | 38,9 | 42,9 |
| Температура воздуховыпускного отверстия ºС | 19,3 | 19,9 | 18,5 | 20,1 | 19,6 | 20,3 | 17,7 | 18,7 | 19,3 |
| Потеря в нагрузке воздушной зоны – Па | 34 | 52 | 51 | 104 | 65 | 91 | 39 | 56 | 72 |
| Потеря в нагрузке водной зоны - кПа | 8,8 | 34,0 | 39,7 | 66,1 | 13,3 | 16,8 | 24,7 | 33,0 | 39,6 |

Оценка относится к номинальному воздушному потоку с температурой воздухоприёмника = + 32 ºС и температурой воды = 7/12 ºС

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 500

| Воздух (70% ur) | Вода в/из 80/70 ºС | Вода в/из 80/60 ºС | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |
| 430 | -15 | 9 | 19,1 | 5,60 | 0,49 | 14,8 | 14,7 | 4,87 | 0,21 | 2,9 | 6,1 | 3,46 | 0,15 | 1,5 | 9,1 | 3,94 | 0,35 | 7,9 |
| 430 | -10 | 9 | 22,3 | 5,20 | 0,46 | 13,0 | 18,1 | 4,52 | ,020 | 2,6 | 9,7 | 3,16 | 0,14 | 1,4 | 12,3 | 3,59 | 0,32 | 6,6 |
| 430 | -5 | 9 | 25,5 | 4,81 | 0,42 | 11,0 | 21,6 | 4,18 | 0,18 | 2,1 | 13,3 | 2,88 | 0,13 | 1,2 | 15,6 | 3,25 | 0,29 | 5,5 |
| 430 | 0 | 9 | 30,0 | 4,63 | 0,41 | 10,4 | 25,0 | 3,86 | 0,17 | 1,9 | 15,9 | 2,46 | 0,11 | 0,9 | 18,9 | 2,92 | 0,26 | 4,5 |
| 430 | 5 | 9 | 33,1 | 4,26 | 0,38 | 9,0 | 28,4 | 3,55 | 0,16 | 1,7 | 18,8 | 2,08 | 0,09 | 0,6 | 21,4 | 2,48 | 0,22 | 3,2 |
| 430 | 10 | 9 | 36,3 | 3,89 | 0,34 | 7,3 | 31,9 | 3,24 | 0,14 | 1,3 | 22,5 | 1,85 | 0,08 | 0,5 | 24,8 | 2,19 | 0,19 | 2,4 |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 800

| Воздух (70% ur) | Вода в/из 80/70 ºС | Вода в/из 80/60 ºС | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |
| 800 | -15 | 14 | 16,2 | 9,50 | 0,84 | 0,84 | 13,2 | 8,60 | 0,38 | 10,5 | 4,9 | 6,07 | 0,27 | 5,6 | 6,9 | 6,67 | 0,595 | 25,1 |
| 800 | -10 | 14 | 19,5 | 8,83 | 0,78 | 0,78 | 16,7 | 7,99 | 0,35 | 8,9 | 8,6 | 5,56 | 0,24 | 4,5 | 10,3 | 6,07 | 0,53 | 20,4 |
| 800 | -5 | 14 | 22,9 | 8,17 | 0,72 | 0,72 | 20,2 | 7,40 | 0,33 | 8,0 | 12,3 | 5,06 | 0,22 | 3,8 | 13,8 | 5,49 | 0,448 | 16,9 |
| 800 | 0 | 14 | 26,9 | 7,72 | 0,68 | 0,68 | 23,8 | 6,82 | 0,30 | 6,6 | 15,9 | 4,58 | 0,20 | 3,2 | 17,2 | 4,94 | 0,43 | 13,7 |
| 800 | 5 | 14 | 30,8 | 7,26 | 0,64 | 0,64 | 27,3 | 6,27 | 0,28 | 5,8 | 18,8 | 3,87 | 0,17 | 2,3 | 20,6 | 4,40 | 0,39 | 11,3 |
| 800 | 10 | 14 | 34,1 | 6,64 | 0,59 | 0,59 | 30,8 | 5,73 | 0,28 | 4,7 | 22,5 | 3,45 | 0,15 | 1,8 | 24,1 | 3,88 | 0,34 | 8,7 |

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- | --- |

| Модель | Vort NRG Код 45150 | Vort NRG Код 45151 | Vort NRG Код 45152 | Vort NRG Код 45153 | Vort NRG Код 45155 | Vort NRG Код 45156 | Vort NRG Код 45157 | Vort NRG Код 45158 | Vort NRG Код 45159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный воздушный поток - м3/ч | 430 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5800 |
| Остаточное давление на номинальный поток – Па* | 100 | 165 | 155 | 150 | 185 | 170 | 260 | 220 | 200 |
| Максимальный воздушный поток - м3/ч | 500 | 900 | 1250 | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | 5600 | 6500 |
| Аппарат общей максимальной приводной мощности | 1,2 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 8,7 | 7,8 | 6,0 | 7,8 | 8,2 |
| Показатель защиты ИТ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диапазон температур | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС | 0-45 ºС |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ |
| Установленная мощность – Вт | 140х2 | 310х2 | 450х2 | 600х2 | 950х2 | 900х2 | 1650х2 | 1950х2 | 2300х2 |
| Полюса (электроды) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная приводная мощность – А | 0,6х2 | 13,5х2 | 2,0х2 | 2,7х2 | 4,35х2 | 3,9х2 | 3,0х2 | 3,9х2 | 4,1х2 |
| Скорость вентилятора | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Энергоснабжение – В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Изоляция | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 | Cl.1 |
| Шум исходи на 1,5 м – Лп Дц (А) | 42 | 49 | 53 | 49 | 51 | 53 | 46 | 54 | 56 |
| УУСТРОЙСТВО РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА |
| Эффективность - % | 50,1 | 52,3 | 52,3 | 51,3 | 51,2 | 50,1 | 54,6 | 53,4 | 54,1 |
| Температура реконструированного воздуховыпускного отверстия - ºС | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 8,7 | 8,4 | 8,5 |
| ФИЛЬТРЫ |
| Эффективность - % | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
| Фильтрующая поверхность – м2 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 5,2 | 6,3 | 6,3 | 15,7 | 15,7 | 21,0 |

Оценка относится к номинальному воздушному потоку через фильтры и теплообменник.

Оценка относится к номинальному воздушному потоку в соответствии со следующими условиями: Температура отработанного воздуха – 5 ºС (80% относительной влажности), температура окружающей среды 20 ºС (55 %  относительной влажности.

|  | ПРЕ-, ПОСТ-НАГРЕВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

Пре-электрическое нагревание

| Модель | Vort NRG 500 Код 45150 | Vort NRG 800 Код 45151 | Vort NRG 1200 Код 45152 | Vort NRG 2000 Код 45153 | Vort NRG 2500 Код 45155 | Vort NRG 3000 Код 45156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бытовой электронагревательный прибор/электронагревательный прибор | 500ø200 | 800ø250 | 1500ø315 | 1500ø315 | 3000ø350 | 3000ø350 |
|  | Код 24158 | Код 24159 | Код 24160 | Код 24160 | Код 24161 | Код 24161 |
| Номинальная мощность – кВт | 2 | 3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 |
| Вольтаж – В | 230 | 230 | 400 (Υ) | 400 (Υ) | 400 (Δ) | 400 (Δ) |
| № фаз | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Приводная мощность – А | 8,7 | 13 | 8,7 | 8,7 | 10,8 | 10,8 |
| Температура входного воздуха в теплообменнике – ºС | -2,1 | -4,6 | -1,1 | -5,7 | -6,7 | -8,1 |

Оценка относится к номинальному воздушному потоку с температурой атмосферного воздуха = - 15 ºС

Пост-электрическое нагревание

| Модель | Vort NRG 500 Код 45150 | Vort NRG 800 Код 45151 | Vort NRG 1200 Код 45152 | Vort NRG 2000 Код 45153 | Vort NRG 2500 Код 45155 | Vort NRG 3000 Код 45156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бытовой электронагревательный прибор/электронагревательный прибор | 500ø200 | 800ø250 | 1500ø315 | 1500ø315 | 3000ø350 | 3000ø350 |
|  | Код 24158 | Код 24159 | Код 24160 | Код 24160 | Код 24161 | Код 24161 |
| Номинальная мощность – кВт | 2 | 3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 |
| Вольтаж – В | 230 | 230 | 400 (Υ) | 400 (Υ) | 400 (Δ) | 400 (Δ) |
| № фаз | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Приводная мощность – А | 8,7 | 13 | 8,7 | 8,7 | 10,8 | 10,8 |
| Температура входного воздуха в теплообменнике – ºС | 20,9 | 18,4 | 21,9 | 17,3 | 16,3 | 14,9 |

Оценка относится к номинальному воздушному потоку с температурой атмосферного воздуха = +8 ºС

|  | ПРЕ-, ПОСТ-НАГРЕВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 1500

| Воздух (70% ur) | Вода в/из 80/70 ºС | Вода в/из 80/60 ºС | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |
| 1200 | -15 | 10 | 19,1 | 15,60 | 1,38 | 24,4 | 16,2 | 14,30 | 0,63 | 5,5 | 7,6 | 10,30 | 0,45 | 3,0 | 9,1 | 11,00 | 0,97 | 12,9 |
| 1200 | -10 | 9 | 23,0 | 14,80 | 1,30 | 21,8 | 19,5 | 13,20 | 0,58 | 4,7 | 10,8 | 9,32 | 0,41 | 2,5 | 12,6 | 10,10 | 0,89 | 11,00 |
| 1200 | -5 | 9 | 26,2 | 13,70 | 1,21 | 19,0 | 22,9 | 12,30 | 0,54 | 4,1 | 14,3 | 8,48 | 0,37 | 2,1 | 15,9 | 9,17 | 0,81 | 9,2 |
| 1200 | 0 | 9 | 30,0 | 12,90 | 1,14 | 17,0 | 23,3 | 11,30 | 0,50 | 3,5 | 17,3 | 7,47 | 0,33 | 1,7 | 19,1 | 8,24 | 0,72 | 7,3 |
| 1200 | 5 | 9 | 33,1 | 11,90 | 1,05 | 14,5 | 29,6 | 10,40 | 0,46 | 3,0 | 20,5 | 6,53 | 0,29 | 1,3 | 22,2 | 7,26 | 0,64 | 5,9 |
| 1200 | 10 | 9 | 36,5 | 11,00 | 0,97 | 12,4 | 33,0 | 0,51 | 0,42 | 2,5 | 23,7 | 5,66 | 0,25 | 1,0 | 25,5 | 6,40 | 0,56 | 4,5 |
| 1800 | -15 | 18 | 13,9 | 19,90 | 1,75 | 38,6 | 11,0 | 17,80 | 0,78 | 8,3 | 3,8 | 12,90 | 0,57 | 4,7 | 5,2 | 13,90 | 1,22 | 20,0 |
| 1800 | -10 | 18 | 17,8 | 18,70 | 1,65 | 34,4 | 14,6 | 16,60 | 0,73 | 7,3 | 7,5 | 11,80 | 0,52 | 3,9 | 9,0 | 12,80 | 1,12 | 17,0 |
| 1800 | -5 | 18 | 21,6 | 17,50 | 1,54 | 30,2 | 18,2 | 15,30 | 0,67 | 6,2 | 11,0 | 10,50 | 0,46 | 3,1 | 12,6 | 11,60 | 1,02 | 14,2 |
| 1800 | 0 | 17 | 25,0 | 16,20 | 1,43 | 26,2 | 22,2 | 14,30 | 5,5 | 5,5 | 14,5 | 9,39 | 0,41 | 2,5 | 16,1 | 10,40 | 0,91 | 11,5 |
| 1800 | 5 | 17 | 29,0 | 15,20 | 1,34 | 23,1 | 25,5 | 13,00 | 4,5 | 4,5 | 17,9 | 8,17 | 0,36 | 2,0 | 19,5 | 9,16 | 0,80 | 9,0 |
| 1800 | 10 | 17 | 32,4 | 13,90 | 1,23 | 19,6 | 29,1 | 11,90 | 3,8 | 3,8 | 21,3 | 7,03 | 0,31 | 1,5 | 23,0 | 8,08 | 0,71 | 7,1 |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 3000

| Воздух (70% ur) | Вода в/из 80/70 ºС | Вода в/из 80/60 ºС | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 5000

| Воздух (70% ur) | Вода в/из 80/70 ºС | Вода в/из 80/60 ºС | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника холодной воды – DHW 500

| Воздух (50% ur) | Вода в/из 7/12 ºС | Воздух (70% ur) | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 800

| Воздух (50% ur) | Вода в/из 7/12 ºС | Воздух (70% ur) | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 1500

| Воздух (50% ur) | Вода в/из 7/12 ºС | Воздух (70% ur) | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 3000

| Воздух (50% ur) | Вода в/из 7/12 ºС | Воздух (70% ur) | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

Выход тепловой энергии теплообменника горячей воды – DHW 5000

| Воздух (50% ur) | Вода в/из 7/12 ºС | Воздух (70% ur) | Вода в/из 60/40 ºС | Вода в/из 55/45 ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Ti a | ΔP a | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w | Tu a | Pot. | Q w | ΔP w |
| м3/ч | ºС | Па | ºС | кВт | м3/ч | кПа | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа | ºС | кВт | м3/ч | кПа |

|  | РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |
| --- | --- | --- |
| p [Pa] - p [Па] q [m3/h] - q [м3/ч] |

|  | РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |
| --- | --- | --- |
| p [Pa] - p [Па] q [m3/h] - q [м3/ч] |
|  | КОЭФФИЦЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕПЛА |  |
| Коэффициент извлечения [%] q [m3/h] - q [м3/ч] |

|  | УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Комнатное звуковое давление на 1 мт Дц (А) | Вводимое звуковое давление на 1 мт Дц (А) |
| Скорость | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º |
| Vort NRG 500 – код 45150 | 26 | 31 | 40 |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 800 – код 45151 | 37 | 42 | 46 |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 1200 – код 45152 | 34 | 40 | 47 |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 2000 – код 45154 | 47 | 48 | 49 |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 2500 – код 45155 | 48 | 49 | 51 |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 3000 – код 45156 | 50 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 4000 – код 45157 | 46 | - |  |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 5000 – код 45158 | 54 | - |  |  |  |  |  |  |
| Vort NRG 6000 – код 45159 | 58 | - |  |  |  |  |  |  |

|  | РАЗМЕРЫ |  |
| --- | --- | --- |

Размеры и вес

|  | КОНФИГУРАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |

Следующие конфигурации можно легко получить на сайте

восстановленный воздух				отработанный воздух

|  | КОНФИГУРАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |

Следующие конфигурации можно легко получить на сайте

|  | СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ |  |
| --- | --- | --- |

Speed – скорость

Коды цветов

Yellow-green – желто-зеленый

Blue – синий/голубой

White – белый

Red – красный

Grey – серый

Black – черный

|  | СИСТЕМНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Пре-пост электрический нагревательный прибор

Круглые канальные батареи с термостатом управления с автоматическим возвратом в исходное положение и термостатом безопасности с ручным возвратом. Для дифференциального расходометра или переключателя давления рекомендуется осуществить повышение уровня эксплуатационной безопасности. Управление и контроль от внешних датчиков (термостат/дифференциальный пробник).

Размеры и вес

|  | ГИДРОНИЧЕСКОЕ ПОСТ НАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОХЛАЖДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

Круглые канальные водный теплообменник с медным и алюминиевыми пучком труб.

Пост охлаждающее устройство может быть использовано для пост нагревания (см. табл тепловая мощность).

Пост нагревание

Пост охлаждение

Размеры и Вес

|  | СИСТЕМНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

блоки фильтров F7

Круглые канальные блоки фильтров, дополняются с фильтром F7

Сконструирован для защиты некурящих, а также для упрощения технического обслуживания теплорегенирационных аппаратов: удаление интегрированных фильтров F5 и установки блоков фильтров F7 дает вам прямой доступ к устройству пока будет возможно перенести установки фильтров в места, с более легким доступом.